АКТ ПРОВЕРКИ РЕФКОНТЕЙНЕРА № SEBU8166787

Дата проверки: 24.02.2023

| Внешний осмотр | сдано | не сдано |
| --- | --- | --- |
| Контейнер не имеет повреждений или коррозии | * |  |
| Верхняя и нижняя балки боковых стенок (дыры, выбоины, вмятины) | * |  |
| Крыша (дыры, проверка предыдущих ремонтов) | * |  |
| Нижняя часть контейнера(пол, поперечины, передняя/задняя обвязки) | * |  |
| Двери (дыры, повреждение пломбировочных устройств, уплотнения) | * |  |
| Внутреннее помещение (дыры, пробки стоков, чистота) | * |  |
| Внутренняя переборка (повреждения, подгонка панелей) | * |  |
| Холодильная установка (отсутствие повреждений и коррозии) | * |  |
| Имеются номера, бирки, схемы, хорошо читаются | * |  |
| Защитные крышки, чехлы, изоляция трубопроводов - правильно | * |  |
| Крышки и пломбы блока управления в хорошем состоянии | * |  |
| Крепления и трубы компрессора | * |  |
| Проводка электродвигателей вентиляторов испарителя | * |  |
| Нагреватели для дефростации (проводка, крепления, стоки) | * |  |
| Вентиляционные отверстия для смены воздуха (фиксаторы) | * |  |
| Радиатор конденсатора (чистый) | * |  |
| Все капиллярные трубки и электропроводка закреплены | * |  |
| Проверка на утечку хладона и масла | * |  |
| Осмотр электрической части |
| Силовые кабели и вилки без повреждений | * |  |
| Клеммные соединения и терминалы прочно пригнаны, чисты и обжаты | * |  |
| Автоматические выключатели и предохранители в норме | * |  |
| Пускатели и реле в норме | * |  |
| Напряжение подаваемого тока 460/380 В 60/50 ГЦ | * |  |
| Механизм перефазировки работает | * |  |
| Вентиляторы вращаются нормально | * |  |
| Уровень шума и вибрации в норме | * |  |
| Сигнальные лампы и цвет индикатора влажности фреона | * |  |
| Уровень масла компрессора в норме | * |  |
| Заряд хладагента в норме | * |  |
| Контроллер работает (автоматическая проверка) | * |  |
| Модуляционный клапан и/или система горячего газа работает | * |  |
| Потребляемый ток установки (при полной нагрузке) _____А _____А _____А | * |  |
| Потребляемый ток компрессора(при полной нагрузке) _____А _____А _____А | * |  |
| Потребляемый ток вентилятора конденсатора _____А _____А _____А | * |  |
| Потребляемый ток вентиляторов испарителя высокая скорость: _____А _____А _____А низкая скорость: _____А _____А _____А | * * |  |
| Потребляемый ток подогревателей: _____А _____А _____А | * |  |
| Таймер оттайки и ручная оттайка работают | * |  |

# Text boxes

| Описание ХОУ |
| --- |
| Год выпуска рефустановки | 2009 |
| Год выпуска корпуса | 2010 |
| Контроллер/модель установки | Carrier ML-3 69NT40-541-320 |
| Размер корпуса | 45R1 |
| Модель компрессора | 06DR |
| Состояние компрессора | Удовл. |
| Состояние конденсатора | Хор. |
| Описание корпуса |
| Левый борт | Небольшие вмятины. |
| Правый борт | Небольшие вмятины. |
| Левая стенка | Вмятины с отслоениями обшивки. |
| Правая стенка | Вмятины. Заплатки 0,2/0,2м 2шт. |
| Потолок | Вмятины. |
| Крыша |  |
| Пол | Хор. |
| Левая дверь | Хор. |
| -уплотнительная резинка | Хор. |
| Правая дверь | Хор. Заплатка 0,2/0,4м. |
| -уплотнительная резинка | Хор. |

Примечания: PTI – ok.

Неисправности:

Примечания:

1. Незначительные вмятины по бортам и стенам.

2. Незначительные вмятины по верхним и нижним балкам.

Замеченные неисправности: